Załącznik do Uchwały Nr XVII/198/04  
Rady Miejskiej w Pile  
z dnia27 stycznia 2004 roku

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2004 –2006.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o.
w Pile

Piła, grudzień 2003r.

SPIS TREŚCI

I.	Planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych.	str.	3	
II.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków.	str.	6	
III.	Planowane źródła sfinansowania zadań rozwojowo-modernizacyjnych.	str.	6	
IV.	Planowane nakłady inwestycyjne.	str.	7	
V.	Zadania rozwojowo- modernizacyjne w latach 2002- 2006.	str.	8	
V.  1	Zakup sprzętu i urządzeń oraz oprogramowania.	str.	9	
V.   2	Roboty budowlane	str.	10	
VI.	Plan wieloletni a kierunki rozwoju miasta Piły określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	str.	12	

I.	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile zajmuje się: 
•	zbiorowym zaopatrzeniem w wodę: ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody,  
•	zbiorowym odprowadzeniem ścieków  w zakresie odprowadzania ścieków z terenu miasta Piły do oczyszczalni ścieków “GWDA”. 

Na terenie miasta Piły z usług wodociągowych korzysta 73058 mieszkańców. W latach 2004-2006 zakres planowanych usług wodociągowych będzie zbliżony do wielkości realizowanych obecnie.    
MWiK Piła zaopatruje Piłę w wodę ujmowaną z dwóch poziomów wodonośnych: czwartorzędu i trzeciorzędu. Łącznie jest to osiemnaście punktów (21 studni) zasilających sieć miejską w wodę. 
Wodę z ujęć czwartorzędowych uzdatnia się w trzech Stacjach Uzdatniania Wody: 
–	SUW zlokalizowana przy ul. Chopina o wydajności 262 m3/h, 
–	SUW zlokalizowana na osiedlu Gładyszewo o wydajności 100 m3/h,
–	SUW zlokalizowana przy ul. K. Jadwigi o wydajności 100 m3/h.                 
Trzeciorzędowe studnie pompują wodę bezpośrednio do sieci (bez uzdatniania). Woda czerpana jest z warstw oligocenu i zawiera żelazo w granicach 0,1 – 0,6 mg Fe/dm3, mangan od 0,05 – 0,1 mg Mn/dm3. W okresach minimalnych rozbiorów wody występuje zjawisko wtórnego utleniania związków żelaza i ich sedymentacji w rurociągach. Oprócz problemów z jakością wody Spółka ma trudności z zaspokojeniem rozbiorów w godzinach maksymalnego poboru. Roczny deficyt wody ocenia się na 5 % całkowitego zapotrzebowania. 
Zaopatrzenie w wodę do picia charakteryzuję się trzema głównymi problemami: 
•	część zasobów wodnych została skażona przez nieszczelne zbiorniki paliwa na pobliskiej byłej wojskowej bazie lotniczej; pierwsze meldunki w tej sprawie pochodzą już z 1970 roku.
•	jakość wody jest niestabilna i występują trudności z utrzymaniem określonych w normie wskaźników, 
•	deficytem wody w okresie szczytowego zapotrzebowania.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków MWiK Piła odbiera ścieki poprzez sieć kanalizacji rozdzielczej o łącznej długości 94,2 km. Z usług korzysta 95 % ludności miasta. Odebrane ścieki przepompowywane są przez siedem przepompowni ścieków do oczyszczalni.  
Oczyszczaniem ścieków zajmuje się osobny podmiot Spółka GWDA.  

MWiK Piła jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków / Dz. U. Nr 72 z 13 lipca 2001 r. poz. 747/
Realizując zadania w granicach środków będących w posiadaniu MWiK Piła, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności oraz przy pełnym uczestnictwie gminy zadania inwestycyjne skupiły się głównie na zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Piły.
Najważniejszym i największym przedsięwzięciem w latach 2004-2006 jest inwestycja pt. “Wodociąg dla m. Piły z ujęcia wody w Dobrzycy”.
Wraz z w/w inwestycją realizowane będą inwestycje towarzyszące, które pomogą osiągnąć wyznaczone cele ( np.  sieci wodociągowe ).      
Podstawowe cele przedsięwzięcia to:
1.	dostosowanie jakości wody do wymagań norm Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywy Komisji Europejskiej 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 roku, dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2.	likwidacja zagrożenia skażenia ujęć poboru wody dla miasta Piły przez substancje ropopochodne,
3.	zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych mieszkańców miasta Piły.
Konieczność realizacji przedsięwzięcia – budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wynika z:
•	niskiej wydajności obecnych ujęć wody położonych na terenie miasta Piły,
•	zablokowania części dostępnych na terenie miasta zasobów wodnych z uwagi na zagrożenie skażeniem substancjami ropopochodnymi,
•	braku stacji gwarantującej pełne uzdatnianie wody dla odbiorców na terenie miasta.

Wodociąg miejski zasilany jest z wód podziemnych.Zatwierdzona wydajność studni na terenie miasta wynosi 1.112 m3/h, jednak w obecnych warunkach jako poziom bezpieczny przyjmuje się wartość 729 m3/h. W godzinach szczytowych całość zapotrzebowania nie znajduje pokrycia w podaży wody. Deficyt wody sięga wtedy 340,9 m3/h. Przyjmując, iż szczyt trwa dwie godziny, daje to roczną wartość 248,849,1 m3, czyli blisko 5 % ogólnego zapotrzebowania na wodę.
Realizacja inwestycji da możliwość pokrycia wskazanego deficytu poprzez pełne wykorzystanie istniejących, lecz aktualnie używanych w niewielkim stopniu zbiorników retencyjnych w Dolaszewie. Ponadto stworzy się możliwość hurtowej sprzedaży nadwyżek wody dla kilku miejscowości w Gminie Szydłowo.
Główne zasoby wody podziemnej miasta Piły narażone są na skażenie substancjami ropopochodnymi. 
Wyznaczona zawartość węglowodorów nasyconych w gruncie i glebie wg przeprowadzonych badań była zmienna i wahała się w granicach 0,5  15,0 ml/kg gruntów. Ilość paliwa, która zanieczyściła grunt szacuje się na 300 ton, a łączna powierzchnia zanieczyszczony wód wgłębnych to ok. 10 ha.
Szacuje się, że zablokowana wydajność ujęcia wody przy ulicy Chopina wynosi 1.320 m3/h. Oprócz omówionego wyżej skażenia, następował systematyczny wzrost zanieczyszczeń wód czwartorzędu. W części studzien położonych na kierunku spływu wód z rejonu Zakładów Przemysłu Lniarskiego (spływ w kierunku rzeki Gwdy) nastąpił wzrost stężenia azotu amonowego. Zawartość amoniaku na ogół nie przekraczała dopuszczalnej wartości 0,5 mg NH4/l. W 1996 roku stwierdzono zawartość amoniaku w ilości 0,8 NH4/l w wodzie podawanej do miasta z ulicy Chopina.
Skażenie istniejących studni oraz niebezpieczeństwo skażenia czystych wód czwartorzędowych, powoduje ograniczenie poboru tych wód. Zagrożenie zanieczyszczenia głównego ujęcia wody miasta zmusiło do znalezienia nowych zasobów wodnych.

Problem jakości wody dotyczy również wód trzeciorzędowych (obecnie nie uzdatnianych), które posiadają w swym naturalnym składzie ponadnormatywne ilości żelaza i manganu. Woda dostarczana do sieci jest uzdatniona w 30 % i dlatego jej jakość jest zmienna na terenie całego miasta. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż niejednokrotnie stężenie jonów żelaza przewyższa dwunastokrotnie poziom zalecany przez Komisję Europejską, a jonów manganu – pięciokrotnie. 
Realizacja inwestycji – budowa nowego ujęcia w Dobrzycy wraz ze stacją uzdatniania wody przy ulicy Wałeckiej przyczyni się do poprawy jakości dostarczanej wody. 
Planuje się, że w związku z budową stacji uzdatniania zachowane zostaną parametry wody wyznaczone w Dyrektywie Komisji Europejskiej 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 roku, dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Uzdatnienie 100 % dostarczanej wody poprawi jakość wody w mieście. Dostarczana ilość zabezpieczy potrzeby bieżące oraz pozwoli na uruchomienie zbiorników retencyjnych. Zabezpieczone zostaną w ten sposób braki wody w chwilach maksymalnego poboru. Układ ten również zabezpieczy odpowiednie stałe ciśnienie wody, z którym do tej pory mieliśmy kłopoty na obrzeżach miasta. Stałe ciśnienie wpłynie na zmniejszenie ilości awarii sieci wodociągowej spowodowanych uderzeniami hydraulicznymi. Ponadto użytkowanie SUW zmniejszy ryzyko zachorowalności ludności oraz zmniejszy koszty utrzymania mieszkania poprzez zmniejszenie awaryjności urządzeń będących odbiornikami wody np.:  pralki, podgrzewacze wody itp. 
Reasumując należy podkreślić, że realizacja inwestycji jest rozwiązaniem likwidującym problemy zaopatrzenia m. Piły w wodę. 
Następne przedsięwzięcie w planie rozwoju i modernizacji to inwestycje w zakresie sieci wodociągowych, które mają na celu poprawienie jakości doprowadzonej wody do mieszkań, zmniejszenie strat wody oraz zwiększenie podaży wody w określone rejony miasta.
W tym celu wybudowanych zostanie w latach 2004-2006 8,6 km magistrali wodociągowych o średnicach DN 300- 700 oraz 11,3 km rurociągów wodociągowych o średnicach DN 100-200 .
Jedną z inwestycji towarzyszących inwestycji głównej jest zaopatrzenie w wodę miejscowości Dobrzyca. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach umowy pomiędzy Gminą Szydłowo i MWIK Piła w zamian za udostępnienie terenów pod przyszłe ujęcia wody na terenie Gminy Szydłowo. W ramach zadania wybudowano ujęcie wody o wydajności 30 m3/h, Stacji Uzdatniania Wody oraz rurociąg tłoczny. Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera tabela w punkcie V 2.
           We wrześniu 2002 roku oddano inwestycję do eksploatacji. Operatorem i dostawcą                                                         wody  dla miejscowości Dobrzyca a docelowo i Krępska jest MWiK Piła

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zakłada zwiększenia jakości świadczonych usług poprzez wykonanie systemu zdalnego sterowania i monitoringu przepompowni ścieków zlokalizowanych przy Al. Wyzwolenia, Al. Niepodległości, ul. E. Plater, i ul. Lutycka/Wawelska.   Ponadto planuje się odnowić i zmodernizować posiadany system kanalizacyjny wg zaplanowanych zakupów zawartych w tabeli punkt V 1. 

W grudniu 2002 r. rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonawstwo robót na zadaniu pn. “Wodociąg dla m. Piły z ujęcia wody w Dobrzycy”, w wyniku którego ustalona zostanie cena robót budowlanych, a to pozwoli ustalić całkowity koszt inwestycji.     W przypadku gdyby koszt inwestycji okazał się niższy niż kwota przewidywana w planie,to MWiK będzie wnioskowało do funduszu ISPA o przekazanie pozostałych środków na sfinansowanie inwestycji ujętych  w poz. 6,9,12,13 tabeli V.       Natomiast zwolnione środki, pierwotnie przewidziane w planie na ich zrealizowanie, zostaną przeznaczone na dodatkowe inwestycje w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Oś. Stare Koszyce.

II.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.
 
W latach 2002-2006 przewiduje się następujące przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody:
1.	Przyjęcie jako podstawę do rozliczeń z klientami wskazania wodomierzowe i całkowita rezygnacja z rozliczeń ryczałtowych (rozliczenia ryczałtowe tylko w sytuacjach awaryjnych).
2.	Pobór wody może odbywać się tylko przez docelowe przyłącze - dot. również wody na cele budowlane.
3.	Stosowanie rozdziałów i zakładanie podliczników w celu rozliczania się za wodę i ścieki na różne cele gospodarcze. 
4.	W dalszym ciągu należy wymieniać stare przyłącza likwidując w ten sposób nielegalne rozdziały oraz możliwość wystąpienia awarii przyłącza.
5.	W trakcie usuwania awarii należy stosować wypróbowane materiału oraz  armaturę.
6.	Należy prowadzić dalsze czyszczenie sieci, co bezpośrednio wpłynie na częstotliwość i ilość płukań sieci wodociągowej. 
7.	Kontrolę legalności podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
8.	Działania zmierzające do przełączenia się klientów, którzy są przyłączeni do sieci kanalizacji deszczowej ze ściekami sanitarnymi oraz przełączenia ze ściekami deszczowymi do kanalizacji sanitarnej.
9.	Proponowanie przyłączenia się do kanalizacji ściekowej klientom, którzy do tej nie zostali przyłączeni.
 
III.	Planowane źródła sfinansowania zadań rozwojowo-modernizacyjne.
Lp.	Źródło finansowania	Środki finansowania w latach 
(w tys. zł. )	
		2004	2005	2006	
1	URZĄD MIEJSKI	6538,6	-	 	
2	MWIK PIŁA	 	 	 	
	amortyzacja 	2750,0	3500,2	3709,7	
	środki przechodzące z 2003r	5021,9	 	 	
	środki przechodzące z 2004r	 	1811,3	 	
	środki przechodzące z 2005r			860,3	
3	ISPA	14019,0	3014,4	333,7	
4	KREDYT z NFOŚ-u	4903,3			
5	RAZEM	33232,8	8325,9	4903,7	

IV.	Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2004-2006.

Rok	Planowane nakłady                                      [ tys. zł. ]	
		
2004	31421,5	
2005	7465,6	
2006	4903,7	
RAZEM	43790,8	

Planowane nakłady są zgodne z dysponowanymi w poszczególnych latach źródłami ich sfinansowania. 

V.	Zadania rozwojowo modernizacyjne.

lp.	Wyszczególnienie	Wartość nakładów w latach
[ tys. zł. ]	
		2004	2005	2006	
1	Wodociąg dla m.Piły z ujęcia wody w Dobrzycy                                              (SUW Piła , ujęcie w Dobrzycy)	28088,2	6310,6	 954,4	
2	 Modernizacja zbiorników wody w Dolaszewie	1700,0	-	-	
3	 sieci wodociągowe w ul. : Budowlana, Ludowa, Piekarska, Drygasa, Tucholska, Tczewska, Wojska Polskiego 37,39, Al. Piastów, Wiadukt, Paderewskiego-Śniadeckich 	506,3	165,0	2040,0	
4	 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w  ul. Armii Ludowej	275,0	-	-	
5	 Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla posesji przy ul. Miedzianej nr 722,725	90,0	-	-	
6	 Kanalizacja sanitarna w ul. Żeromskiego dla posesji 118	12,0	-	-	
7	 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Walki Młodych	-	575	1000,0	
8	 Numeryczna mapa zasadnicza m. Piły	100,0	115,0	104,0	
9	 Dokumentacja przyszłościowa	390,0	50,0	60,0	
10	 Zakupy	260,0	250,0	 745,3	
	RAZEM	31421,5	7465,6	4903,7	

V .      1.  Zakup sprzętu i urządzeń oraz oprogramowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nakładów w latach                                                                        [ tys. zł. ]	
		2004	2005	2006	
1	 Sprzęt komputerowy	30,0			
2	 Wymiana pomp – przepompownia ul. Śmiłowska	160,0			
3	 Wykrywacze gazowe	30,0			
4	 Igłofiltry	40,0			
5	 Wymiana pomp – przepompownia ul. Konopnicka	 	250,0		
6	 Pojazd kombinowany SCK	 		745,3	
 	RAZEM	 260,0	250,0	745,3	
 
V.         2.  Roboty budowlane.

LP	NAZWA ZADAŃIA	TERMIN REALIZACJI	ZAKRES RZECZOWY	TERMIN ROZPOCZ.	WARTOŚĆ KOSZTOR.	NAKADY PONIESIONE DO 31.12.2003 	        PLANOWANE NAKŁADY W TYS.ZŁ	
				TERMIN ZAKOŃCZ.			2004	2005	2006	
1	Wodociąg dla m.Piły z ujęcia wody w Dobrzycy 	05.1997/12.2005	etap I -ujęci wody 660m3/h, SUW660m3/h, magistrale wod.- 8,6km;                                 	1996/12.2006	31503,1	9537,0	20727,7	1238,4	0,0	
		 	etap II - sieci wodociągowe-dł.17,3km,linia kablowa-dł. 6,4km,likwidacja 36 szt. studni głębinowych	1998/12.2006	13516,6	129,5	7360,5	5072,2	954,4	
2	Modernizacja zbiorników wody w Dolaszewie	12.1999/09.2002	badanie szczelności zbiorników 20.000 m3, modernizacja izolacji poziomej stropów,renowacja stropów i ścian	09.2003/06.2004	1700,0	 	1700,0	0,0	0,0	
3	Sieci wodociągowe w ul.:   Budowlana, Ludowa,Piekarska,Drygasa,Tucholska, Tczewska,Wojska Polskiego 37,39,Al.Piastów,Wiadukt,Paderewskiego-Śniadeckich 	08.2001/07.2002	 fi 100 -dł.2,6km; fi 200-dł.0,15km:fi300-dł2,0km: fi 400-dł.0,6km	04.2004/06.2007	3588,0	 	506,3	165,0	2040,0	
4	Kanalizacja sanit.i deszcz.w ul.Armii Ludowej 	04.2002/12.2002	kolektor sanit.fi200-dł.169,5m,fi160-dł115,0m,rurociąg tłoczny fi90-dł.124,0m: kolektor deszcz.fi315-dł205,0m, fi160-dł.25,5m; rurociąg tłoczny fi110-dł.-121,0m;pompownie studz.Q=20m3/h -2szt.	04.2004/11.2004	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	
5	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla posesji przy ul. Miedzianej nr 722,725	01.2003/12.2003	kolektor sanit.fi200-dł.90,0m: kolektor deszcz.fi315-dł.90,0m	04.2004/10.2004	92,7	2,7	90,0	 	 	
6	Kanalizacja sanitarna w ul. Żeromskiego dla posesji nr 118	 	kolektor sanit. fi200-dł.31m	04.2004/08.2004	12,0	0,0	12,0	 	 	
7	Kanalizacja sanit.i deszcz.w ul.Walki Młodych	01.2003/12.2003	kolektor sanit. fi200-dł.603,5m,fi90-dł.200m: kolektor deszcz. fi315-dł.334m;pompowia studz.ściekówQ=20m/h - 1szt.	04.2005/10.2006	1575,0	0,0	0,0	575,0	1000,0	
8	Numeryczne mapa zasadnicza Piły	03.2003/12.2005	udział MWIK w bud. numerycznej mapy Piły	2003/11.2006	393,6	74,6	100,0	115,0	104,0	
9	Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	06.2003/10.2004	 	2004/2006	510,0	 	390,0	50,0	60,0	
10	Zakupy	01.2004/12.2004	wg. Załącznika	2004/2006	1500,0	 	260,0	250,0	745,3	
 	RAZEM	 	 	 	54666,0	9743,8	31421,5	7465,6	4903,7	

VI.	Plan wieloletni a kierunki rozwoju miasta Piły określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta Piły określonymi w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. 
Plan uwzględnia kierunki rozwoju  infrastruktury technicznej a w szczególności zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Piły poprzez:
•	budowę ujęcia wody dla miasta Piły w rejonie wsi Dobrzyca,
•	budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej w Pile,
•	wprowadzenie systemu automatycznego sterowania procesami produkcji i dostawy wody,
•	stworzenie możliwości doprowadzenia wody do dotychczas nie zasilonych w wodę terenów miejskich np. Oś Motylewo, Oś. Stare Koszyce,
Jako główną inwestycję w planowanym okresie 2002-2006 wyznaczono “ Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze Stacją Uzdatniania Wody (SUW) w Pile. Wraz z inwestycją główną zaplanowano inwestycje towarzyszące, które pomogą osiągnąć wyznaczone cele. Głównym celem inwestycji jest zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Piły. Wiąże się one bezpośrednio z dążeniem do utrzymania wzrostu społeczno-gospodarczego miasta liczącego 78,6 tys. mieszkańców, w których jednym z determinujących czynników jest zapewnienie szerokiego dostępu do wody zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.
W zakresie odprowadzania ścieków środki finansowe, którymi dysponuje MWiK Piła pozwolą na wykonanie systemu zdalnego sterowania i monitoringu przepompowniami  ścieków, które do tej pory nie były objęte monitoringiem. 
W planowanym okresie rozwój systemów kanalizacyjnych w dużym stopniu zależy od przeznaczonych na ten cel środków budżetowych, które do tej pory były przeznaczane na budowę systemów kanalizacyjnych.
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych oparty jest o realne możliwości MWiK Piła Sp. z o.o. w Pile, środki budżetowe, funduszu ISPA oraz kredytu z NFOŚ.
W przypadku pozyskania środków budżetowych, plan ten może być rozbudowany.